## Расчёт капилляра
Расчёт длинны капиллярной трубки с учётом полного дросселирования потока
Ввод данных (желтые поля)
Холодопроизводительность | 2420 | Вт
Диаметр капиллярной трубки | 1.49 | мм |  | 1.7437e-06 | м2
Число капиллярных трубок | 1
Тип хладагента | R22
Вязкость жидкой фазы ml | 0.00020588 | кг/м*сек | на линии насыщения
Вязкость паровой фазы mg | 6.0471 | кг/м*сек | на линии насыщения
Давление на входе pin | 17 | бар | абсолютное
Давление на выходе pout | 2 | бар | абсолютное
Давление насыщения ps | 15.488 | бар | абсолютное
Удельный объём жидкости vs | 0.00065 | м3/кг | на линии насыщения
Фазовый коэффициент на вых. | 0.358
Энтальпия жидкости на входе | 250.99 | кДж/кг
Энтальпия пара на выходе | 399.28 | кДж/кг | Dh= | 148.29 | кДж/кг
Масовый расход хладагента | 58.7497 | кг/час |  | 0.016319 | кг/сек
Расчётная длина трубки | 0.88907 | м
Промежуточные вычисляемые величины
Плотность массового потока хладагента в капилляре: |  |  | G = | 9359.2507 | кг/сек/м2
Безразмерная плотность массового потока: G* = G*(vs/ps)0,5 = |  |  |  | 0.19173
Коэффициент наклона падения давления: b = 163000*ps-0,72= |  |  |  | 5.6937
Число Рейнольдса на жидкосном участке: Rel = G*D/ml = |  |  |  | 67735.3378
Коэффициент трения жидкости: fl = 0,23*Rel-0,216 = |  |  |  | 0.02081
Длина жидкостного участка: Ll = 2D(p*in-1)/(flG*2) = |  |  |  | 0.38028 | м
Вязкость двухфазной среды на выходе: 1/m=X/mg + (1-X)/ml = |  |  |  | 3118.3957 | м*сек/кг
Усреднённая вязкость двухфазной среды: 1/m= X/2mg+(1-X/2)/ml = |  |  |  | 3987.8088 | м*сек/кг
Число Рейнольдса на двухфазном участке: Rel = G*D/m = |  |  |  | 55611.1251
Фактор трения на двухфазном участке: fтр= 0,23*Reтр-0,216 = |  |  |  | 0.021716
Крит. давление: p*кр= b0.5*G* = | 0.4575
Отн.давление на выходе: р*out= | 0.12913
А1 = 2D/fтр = | 0.13723
А2 = если(ркр>p*out;р*кр;p*out) = | 0.4575
А3 = 1-b = | -4.6937
А4 = b+(1-b)p*out = | 3.5463
А5 = ln(p*out/(b+(1-b)p*out)) = | -2.0479
Двухфазный участок: Lтр= А1*А5-А1/А3/G*2*(A2-1-b/A3*ln(A4)) = |  |  |  | 0.5088 | м